| 版本号 206AE 数据采集模块 系列 XP2006 使 用 说 明 使用本产品前，请认真阅读本说明书，在理解内容的基础上正确使用。并妥善保存，以便需 要时参考。 ■安全须知 警 告 ◆请务必遵守下述各条及本说明书所记载的注意事项，如果不遵守注意事项进行使用，有导 致重大伤害或事故的危险 9 2 ◆如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故的场合，请在外部设置适当的保护电路 ◆在全部配线完成之前，请不要接通电源。否则可能导致触电、火灾、故障 ◆请勿在本产品所记载的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障 ◆请勿使用在易燃、易爆气体的场所 ◆请勿拆卸以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障 注 意 ◆ 请不要使用在原子能设备以及与生命相关的医疗器械等设备上。 ◆本产品是 等级产品、在家庭环境中使用会产生无线干扰，使用者应采取相应措施。 A ◆ 本产品的所有输入输出信号线，为了防止浪涌发生，请设置适当的浪涌抑制电路。 ◆为了防止仪表损坏和放置机器故障，请在与本仪表接续的电源线或大电流容量的输入输出 线上，安装适当容量的保险丝等安全断路器件保护仪表。 ◆请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。 ◆ 请确实地拧紧端子螺丝，如果不完全拧紧，可能导致触电、火灾。 ◆请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。 ◆请务必在切断电源后再进行清洁。 ◆清洁时，请用干的软布擦去本产品的污垢。请不要使用吸湿剂。否则可能导致变形、变色。 ◆ 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。 使用之前 ◆为了长期安全地使用本产品，定期维修是必要的。本产品的某些部件有的受寿命限制，有 的因常年使用性能会发生变化。 ◆本说明书内容严禁全部或部分转载、复制。 ◆本说明书如有变动，恕不通知，随时更正，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本 公司联系。 ◆本说明书所讲述的功能，不作为将产品用作特殊用途的理由。 ◆本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。 安装 1. 警 告 为了防止触电和防止机器故障，请务必在关断电源后，再进行本机器的安装、拆卸。 1.1 安装的注意事项 请在以下环境条件的范围内使用本仪表： (1) ⚫环境温度： ℃，避免阳光直射 0~50 ⚫环境湿度： ，无凝露（绝对湿度： 3 ） 10~90%RH MAX. W. C 29.3 g/m dry air at 101.3kPa ⚫设置环境条件： 室内使用，高度＜2000m (2) 特别地、请避免安装在以下场所： ⚫因温度变化剧烈，有可能结露的场所 ⚫产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所 配线的注意事项 ⚫直接振动或者有可能冲击本产品的场所 ⚫尘埃、盐分、金属粉末多的场所 ⚫杂波干扰大、容易发生静电、磁场、噪声的场所 ⚫空调或暖气的气流直接吹到的场所 ⚫ 阳光直接照射的场所 ⚫由于热辐射等有可能产生热积累的场所 进行安装的场合，请考虑以下几点： - 尽量不要测量干扰源，如果无法避免，请将测量对象和测量电路绝缘，并将测量对象接地。 (3) ⚫为了不妨碍散热，请勿堵塞本产品的周围，不要堵塞通风口，留够充分的通风空间。 - 对于静电产生的干扰，使用屏蔽线效果好。根据需要，请将屏蔽线与本仪表的接地线端接地 ⚫考虑到配线、保养，请确保仪表的上下方有 以上的空间。 （注意不要两点接地）。 50mm 1 | ⚫请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、半导体操作器、大功率电阻）的正上方。 ⚫周围温度为50℃以上时，请用强制风扇或冷却机等冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪 表。 ⚫为了提高耐噪声性能和安全性，请尽量远离高压机器、动力线、动力机器进行安装。 1.2外形尺寸 以下标注的尺寸单位均为mm（毫米） 0 9 145 0 1 0 4 125 安装方式 1.3 本模块采用导轨安装形式，以下为安装效果图： 2. 配线 警 告 为了防止触电和防止机器故障，在全部配线完成并确认配线正确之前，请不要接通电源。 2.1 ⚫为了避免噪声干扰的影响，请将输入信号线远离仪表电源线、动力电源线、负载线进行配线。 ⚫确保配线时，仪表电源不受动力电源的噪声影响。在容易受到噪声影响的场合，建议使用噪声滤 波器。 ⚫本产品供电规格为24V直流电源，请从SELV电路（可以保障安全的电源）的电源供给。 ⚫请避免在测量电路中混入干扰 - 测量回路与电源线（电源回路）或接地回路分开。 |
| --- | --- |

| - 对于电磁感应产生的干扰，将测量电路接线等距离密集绞接比较有效。 - 地线端子接地电阻要低（100Ω以下）。 （ ） ⚫热电偶输入的场合、请使用规定的补偿导线。 ⚫热电阻输入的场合，请使用引线电阻小的线材， 线间（线制）无电阻差的线材。 3 3 ⚫为了防止误动作，请不要给不适使用的端子接任何线。 端子构成 2.2 模块端子分为上下两排，定义如下： *1： 热电偶信号：B型小于400℃时、WR325／WR526型小于100℃时不保证精度 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 *2 GB16839 1-1997, GB168392-1997, IEC584-1(1995), DIN IEC584, JIS CBACBA CBACBA CBACBA +- GBA DC RS485 ⚫ ： 输入通道 输入通道 CH1 ~ CH6 1 ~ 6 ⚫ RS485： RS485通讯接口：GND，B -，A+ ⚫ DC： 直流电源供电接口：注意正负 2.3接线示意图 电源接口 通讯接口 测量输入端子 通讯规格 直流(DC) RS485 电流 电压和热电偶 热电阻 - + - + RTD + - G B A TC ◆通讯协议： 通讯协议（从机模式） C B A C B A C B A ◆数据格式： 位起始位，位数据位，位奇偶校验位，位停止位 DC 1 8 1 1 + - B- A+ 指示灯和按键 2.4 (1) 指示灯： ⚫ RXD： 通讯接收指示灯 ⚫ TXD： 通讯发送指示灯 ⚫ POW/SET： 电源和操作知识灯 按键： (2) 指示灯右侧的按键，是地址Reset按键，当按住该按键上电时，仪表按地址01，无校验， 波特率 通讯。此时， 指示灯闪烁。 19200bps POW/SET ▪▪▪▪▪▪ 规格 3. ◆测量输入 输入通道数： 6通道 输入信号类型： 万能输入，可通过参数设定选择 上图中 为终端电阻，一般用 Ω 测量周期： 0.1秒 测量范围和精度：（标准运行条件下，温度20±2℃，湿度55%±10%RH，接通电源后至少预 热30分钟，其它条件不对运行造成不良影响） 数字显示基本误差 输入信号类型 可测量范围 分辨力 ◆双芯屏敝线的屏敝层作为通讯地线，注意不可与设备保护地连接。当传输距离较远或者总 （测量精度） 电压 ± ～ ± DC 20mV -22.00 22.00mV 0.2%F.S 10 µV ± ～ ± 50mV -52.00 52.00mV 0.2%F.S ± ～ ± ◆当一台计算机挂多台记录仪时，网络拓扑结构为总线型，每台记录仪通过支线并接在干线 100mV -110.00 110.00mV 0.2%F.S ～ ～ ± 上。需注意的是终端电阻要接在通讯干线的两端，分支后的传输线要尽可能的短，以减少 0 5V 0.0005.200V 0.2%F.S 1mV ～ ～ ± 1 5V 0.8005.200V 0.2%F.S 干扰。 电流 ～ ～ ± 1μA DC 0 10mA 0.00010.400mA 0.2%F.S ◆通讯距离长时可选择中继模块。 ～ ～ ± 0 20mA 0.00020.800mA 0.2%F.S ～ ～ ± 4 20mA 3.20020.800mA 0.2%F.S 热电偶 ～ ℃ ±℃ 5. Modbus RTU R -50.0 1760.0 2 0.1°C （ ） ～ ℃ ±℃ TC S -50.0 1760.0 2 （不包含冷端补 ～ ℃ ±℃ B 250.01820.0 2 偿精度） ～ ℃ ±℃ K -200.0 1370.0 1 ～ ℃ ±℃ E -200.0800.0 1 ～ ℃ ±℃ J -200.0 1050.0 1 ～ ℃ ±℃ 3.5 8 8 N 8 16 3.5 T -200.0400.0 1 ～ ℃ ±℃ 必须以连续的字符流发送整个报文帧。 N 0.01300.0 1 ～ ℃ ±℃ WR325 0.02315.0 2 如果字符之间的空闲间隔大于1.5个字符时间，那么认为报文帧不完整，并且接收站应该丢弃 *1 *2 ～ ℃ ±℃ WR526 0.02315.0 2 这个报文帧。这个时间称为t 。 2 | 热电阻 Pt100 -200.0～650.0℃ ±0.4℃ 0.1°C RTD Cu50 -50.0～150.0℃ ±0.4℃ Cu100 -50.0～150.0℃ ±0.4℃ G53 -50.0～150.0℃ ±0.4℃ BA1 -200.0～650.0℃ ±0.4℃ *3 *4 BA2 -200.0～650.0℃ ±0.4℃ 远传压力表 400Ω 0.0～400.0Ω ±0.2%F.S 0.1Ω *4 ： 热 电 偶 符 合 ： C1602-1995 *3： 热 电 阻 符 合 ：JB/T8622-1997, JB/T8623-1997, JIS C1604-1997, IEC751-1995, DIN IEC751-1996 *4： 电阻类信号的测量激励电流为0.5mA ◆通讯功能 通讯接口： RS485 通讯协议： 协议（从机模式） Modbus-RTU ◆一般规格 电源电压： ，输入功率小于 10~32VDC 1W 额定电压24VDC 环境温度： 0~50℃ 环境湿度： ，无凝露 10~90%RH 绝对湿度： 3 MAX. W. C 29.3 g/m dry air at 101.3kPa 设置环境条件： 室内使用 高度＜2000m 材质： 塑料 ABS 4. Modbus-RTU ◆波特率： ／ ／ ／ ／ 2400 4800 9600 19200 38400bps ◆奇偶校验： 校验码可选（奇校验／偶校验／无校验） ◆ 同步方式： 起止同步方式 ◆传输模式： 双向半双工多点连接，：（＝～ ） 1 N N 1 32 ◆通讯距离： ≤1.2km，需要使用符合的电缆和匹配电阻，优选双绞电缆 转 计 Rt Rt 换 算 器 机 + - + - + - A B A B A B 仪表通讯接口仪表通讯接口 仪表通讯接口 Rt 120 注 意 ◆本网络中连接多台仪表，请使用总线型连接方式。 线连接中干扰较大时，传输干线的两端需分别加120Ω的终端电阻，连接在485＋与485 －之间。 报文 帧 在 模式中，时长至少为 个字符时间的空闲间隔将报文帧区分开。这个时间称为 。 RTU 3.5 t 3.5 下图表示了一个典型的报文帧 起始 地址 功能码 数据 CRC Check 结束 ≥ 字符 位 位 ×位 位 ≥ 字符 1.5 |
| --- | --- |

|  1 1 1 字符间间隔 接收驱动程序的实现，由于t 和t 的定时，隐含着大量的对中断的管理。在高通信速率下， RTU 1.5 3.5 这导致CPU负担加重。因此，在通信速率等于或低于19200 Bps 时，这两个定时必须严格遵守；对 于波特率大于19200bps的情形，应该使用2个定时的固定值：建议的字符间超时时间（t ）为750μs， 1.5 （t ）为 。 1 1 5 3.5 1.750ms 指令集 6. Modbus 保留 本模块支持以下 通讯指令 Modbus Modbus命令类型 Modbus通讯功能码 命令内容 含义 读输入寄存器 04 读测量值 读多个寄存器 03 读仪表参数 读冷端温度值 读仪表版本号 1 该位为1表示通道3输入断偶或电阻断C 写多个寄存器 修改仪表参数 1 该位为1表示通道4输入断偶或电阻断C 10 校验密码 1 该位为1表示通道5输入断偶或电阻断C 读测量值 6.1 ⚫本模块中，将测量通道的测量值＋状态字合并定义为输入寄存器。 ⚫ 本采样模块上含有6个测量通道，每个测量通道占用2个地址。 ⚫ 个测量通道对应～ 个输入寄存器，寻址范围～ （十六进制 ～ ）。因 1~6 2 12 0 10 0x0000 0x000A 此，本模块的测量通道01对应的寄存器地址为十六进制0x0000，其他测量值按照通道号顺序向 后排（使用偶数寄存器地址）。 7 6 5 4 3 2 1 0 ⚫ 字节的模块状态字对应 个输入寄存器，寻址范围 ～（十六进制 ～ ） 1~6 1~6 12 14 0x000C 0x000E 1 该位为1表示通道1输入电阻断AB 因此，模块状态字 对应的寄存器地址为十六进制 ，其他状态字按照编号顺序向后排。 01 0x000C 1 该位为1表示通道2输入电阻断AB 状态字用来表示本模块各个测量通道的测量状态（如AD采样溢出、断偶断阻识别标志等）。 ⚫每条命令支持从任意通道起始，读取任意连续的输入通道测量值；以及读取任意连续的模块状态 字。  每通道所占寄存器个数 每个输入寄存器的位数是 ，对应带符号数 ；对于高精度的仪表，不能表示完整地 16bit -32767~32767 显示范围。因此，采用两个寄存器表示1个通道测量值的方式（即1个32bit浮点数）。每个通道测量 值对应的寄存器起始地址是“（通道号－1）×2”，如果命令中的起始地址和通道号不是偶数（即不是 按照寄存器对读出），那么应该返回异常代码02。对于输出值、参数值等模拟量，均采用32bit浮点数 MSB LSB 表示（该浮点数采用 标准格式）。后面不再描述。 IEEE-754 7 6 5 4 3 2 1 0 命令名称 命令类型 命令码 主机发送 AA04BBBBDDDDCCCC 读测量值 1 1 3 从机应答 AA04EE(data)(status)CCCC 命令码中字符的说明： 字符 内容 说明 “AA” 模块的通讯地址 01~247（十六进制0x01～0xF7） “04” 功能码 ～ 对应～通道 0x0000 0x000A 1 6 （注意应为偶数，每个通道占用2个寄存器地址）： 通道地址参照： ：第 通道 ：第 通道 7 6 5 4 3 2 1 0 0x0000 1 0x0002 2 读测量值的 “BBBB” 0x0004：第3通道 0x0006：第4通道 起始地址 0x0008：第5通道 0x000A：第6通道 0x000C：状态字01和状态字02 ：状态字 和状态字 0x000D 03 04 0x000E：状态字05和状态字06 DDDD=要读取的通道数×2＋状态字寄存器数 要读取的通道数可以是0~6 要读取的 要读取的状态字数量可以是0~3 “DDDD” 1 保留 寄存器个数 （但上述两项不能同时都为，否则会返回读取错误） 0 只能读取任意连续的寄存器（但需要注意每个通道测量值占用2个 寄存器地址） 返回的 数值上等于DDDD × 2 “ ” ⚫本命令读取模块中的参数值。 EE 数据字节数 “CCCC” CRC校验值 “(data)” 返回的测量值 各个通道的测量值，以32位浮点数表示 “(status)” 返回的状态字 6个字节的模块状态字，状态字定义详见下表 状态字01： MSB LSB 含义 7 6 5 4 3 2 1 0 该位为 表示中断寄存器故障 1 1 命令码中字符的说明： 该位为 表示定时器 故障 1 1 0 字符 内容 说明 该位为 表示定时器 故障 1 1 1 “ ” 模块的通讯地址 （十六进制 ～ ） 该位为 表示串口寄存器故障 1 1 “ ” 功能码 该位为 表示 参数校验故障 1 1 CRC 要读取的参数的 参数地址 该位为 表示 故障 1 1 AD 寄存器起始地址 详见【参数地址和参数值对照表】 该位为 表示 故障 1 1 EEPROM 要读取的参数 该值固定为， 保留 1 对应的寄存器个数 即1条命令只能读取1个参数的值 状态字02： 返回的包含参数值 数值上等于DDDD × 2 MSB LSB 含义 7 6 5 4 3 2 1 0 3 | 该位为 表示通道 故障 该位为 表示通道 故障 1 1 2 1 该位为1表示通道3故障 该位为 表示通道 故障 1 1 4 该位为 表示通道 故障 1 该位为1表示通道6故障 保留 1 1 状态字03： MSB LSB 7 6 5 4 3 2 1 0 1 该位为1表示通道1输入断偶或电阻断C 1 该位为1表示通道2输入断偶或电阻断C 1 该位为1表示通道6输入断偶或电阻断C 1 保留 1 保留 状态字 ： 04 MSB LSB 含义 1 该位为1表示通道3输入电阻断AB 1 该位为1表示通道4输入电阻断AB 1 该位为1表示通道5输入电阻断AB 1 该位为1表示通道6输入电阻断AB 1 保留 1 保留 状态字05： 含义 该位为 表示通道 采样正溢出 1 1 1 该位为 表示通道 采样正溢出 1 1 2 该位为 表示通道 采样正溢出 该位为 表示通道 采样正溢出 1 1 4 该位为 表示通道 采样正溢出 1 1 5 该位为 表示通道 采样正溢出 1 1 6 保留 1 保留 1 状态字06： MSB LSB 含义 1 该位为1表示通道1采样负溢出 1 该位为1表示通道2采样负溢出 1 该位为1表示通道3采样负溢出 1 该位为1表示通道4采样负溢出 1 该位为1表示通道5采样负溢出 1 该位为1表示通道6采样负溢出 1 保留 读参数值 6.2 ⚫参数地址从4096开始编码（十六进制0x1000），每两个16位寄存器对表示1个参数。 ⚫ 参数地址并不连续，针对不同参数类别有各自的参数地址范围。详见【参数地址和参数值对照表】。 ⚫每条读仪表参数命令只能读取 个参数（个寄存器），不支持连续读取多个参数。 1 2 ⚫本命令还负责读取冷端温度值。 命令名称 命令类型 命令码 主机发送 AA03BBBBDDDDCCCC 读参数值 从机应答 AA03EE(data)CCCC AA 01~247 0x010xF7 04 “BBBB” 2 “ ” DDDD “ ” EE 的数据字节个数 “CCCC” CRC校验值 |
| --- | --- |

| “ ” 返回的参数值 以 位浮点数表示， ： (data) 32 1 Cu100 非数值类的参数的值表示的含义，详见【参数地址和参数值对照表】 ： 6.3修改参数值 ⚫本命令修改模块中的参数值。 ： 偶 ⚫参数地址从 开始编码（十六进制 ），每两个 位寄存器对表示 个参数。 7：S偶 4096 0x1000 16 1 ⚫参数地址并不连续，针对不同参数类别有各自的参数地址范围。详见【参数地址和参数值对照表】。 8：R偶 ⚫每条修改仪表参数命令只能修改1个参数（2个寄存器），不支持连续设置多个参数。 9 B ⚫ ： 偶 本命令还负责设置冷端温度值。 10 N 命令名称 命令类型 命令码 12：J偶 主机发送 AA10BBBBDDDDEE(data)CCCC 修改参数值 从机应答 AA10BBBBDDDDCCCC 命令码中字符的说明： 字符 内容 说明 “AA” 模块的通讯地址 01~247（十六进制0x01～0xF7） “ ” 功能码 10 要修改的参数的 参数地址 “BBBB” 寄存器起始地址 详见【参数地址和参数值对照表】 要修改的参数 该值固定为， 2 ： “DDDD” 对应的寄存器个数 即1条命令只能修改1个参数的值 写入的包含参数值 数值上等于DDDD × 2 “ ” EE 的数据字节个数 “CCCC” CRC校验值 “(data)” 写入的参数值 以32位浮点数表示， 非数值类的参数的值表示的含义，详见【参数地址和参数值对照表】  参数值小数点位的处理 如果命令值的小数点位数多于该参数规定的小数点位数，则省略多余的位数；命令值的小数点位数少 于该参数的小数点位数，则将不够的位数补零。例如，参数【量程上限】的小数点位置为000.00（取 决于该通道【小数点位置】参数的设定值）。如果接收到写参数命令中的参数值为 ，则将【量 12.213 程上限】修改为12.21；如果接收到写参数命令中的参数值为1.2，则将“输入上限”修改为01.20。 6.4异常返回 ⚫当仪表接受到主机发送的指令，在处理过程中出现异常时，将返回异常码。 0xHH1A 输入热电偶高点标定码值 -32767~32767 命令名称 命令类型 命令码 异常返回 从机应答 AABBDDCCCC 命令码中字符的说明： 字符 内容 说明 “AA” 模块的通讯地址 01~247（十六进制0x01～0xF7） “BB” 差错码 数值上等于主机发送命令中的功能码＋0x80 “DD” 异常码 描述了出现的异常类型，符合Modbus协议标准（01/02/03/04） “CCCC” CRC校验值 6.5参数地址列表 系统参数（管理密码1111时可修改） 参数地址 参数名称 取值范围 默认值 管理密码 无，用做密码检查 0x4000 1111/6210 ： 0 50Hz 0x4002 电源频率 0 1：60Hz 0x4004 模块通讯地址 1~247 1 0：2400bps 1：4800bps 0x4006 通讯速率 2：9600bps 3 ： 3 19200bps 4：38400bps 0：无校验 0x4008 校验方式 1：奇校验 0 2：偶校验 数字滤波时间常数 0x400A 1~20 1 0：固定值 冷端选择 ：内部冷端传感器 0x400C 1 1 2：外部通道 0x400E 冷端固定值 0~60（单位：℃） 0 0~5 冷端通道号 0x4010 0 故障。 （表示通道01~通道6） 5000~15000 冷端补偿修正值 仪表参数均受密码控制。只有当密码被设置为 后，才能设置对应部分的参数，设置 0x4012 10000 1111/6210 1 （表示 ） 0.5000~1.5000 0x4014 冷端温度值 0~60（单位：℃） 只读 0x4016 模块软件版本信息 浮点数表示软件版本号 只读 0x4018 测量模式 0：普通 1：慢速 0 通道参数：常规参数 0xHH00 通道测量值 只读 出厂设置为1.0000。增加该参数的数值，使补偿的温度增加；减小该参数的数值，使补偿的温度 0xHH02 输入信号（类型） 0：Pt100 16 0 4 | 2 Cu50 3：G53 4：BA1 5：BA2 6 K ： 偶 11：E偶 ：偶 13 T ： 偶 14 WR325 15：WR526偶 16：4~20mA 17：0~20mA ： 18 0~10mA 19：1~5V 20：0~5V ： 21 0~100mV 22 0~50mV 23：0~20mV 24：远传压力表400Ω电阻 通道参数：标定参数（管理密码 时可修改） 6210 0xHH04 输入电压低点物理量值 0~5700 0~5.700V 0xHH06 输入电压低点标定码值 0~32767 0xHH08 输入电压高点物理量值 0~5700 0~5.700V 0xHH0A 输入电压高点标定码值 0~32767 0xHH0C 输入mV低点物理量值 -12000～12000 -120.00~120.00mV 0xHH0E 输入mV低点标定码值 -32767~32767 0xHH10 输入mV高点物理量值 -12000～12000 -120.00~120.00mV 0xHH12 输入mV高点标定码值 -32767~32767 0xHH14 输入热电偶低点物理量值 -6000～6000 -60.00~60.00mV 0xHH16 输入热电偶低点标定码值 -32767~32767 0xHH18 输入热电偶高点物理量值 -6000～6000 -60.00~60.00mV 0xHH1C 输入热电阻低点物理量值 10~4500 1~450.0Ω 0xHH1E 输入热电阻低点标定码值 -32767~32767 0xHH20 输入热电阻高点物理量值 10~4500 1~450.0Ω 0xHH22 输入热电阻高点标定码值 -32767~32767 0xHH24 输入20mV低点物理量值 -3000～3000mV -30.00~30.00mV 0xHH26 输入20mV低点标定码值 -32767~32767 0xHH28 输入20mV高点物理量值 -3000～3000mV -30.00~30.00mV 0xHH2A 输入20mV高点标定码值 -32767~32767 0xHH2C 输入10mA低点物理量值 10~1100 0.1~11mA 0xHH2E 输入10mA低点标定码值 -32767~32767 0xHH30 输入10mA高点物理量值 10~1000 0.1~11mA 0xHH32 输入10mA高点标定码值 0~32767 0xHH34 输入20mA低点物理量值 10~2200 0.1~22mA 0xHH36 输入20mA低点标定码值 -32767~32767 0xHH38 输入20mA高点物理量值 10~2200 0.1~22mA 0xHH3A 输入20mA高点标定码值 0~32767 0xHH40 零点修正值 -30000~30000 0xHH42 满度修正值 0~15000 0~1.5000 读取通道参数时，参数地址格式为 。 0xHHab “HH”： 表示通道编号。 数值＝0x10＋通道号－1：即十六进制的0x10～0x15对应第1～6通道。 通道编号对应地址参照： 0x10：01通道 0x11：02通道 0x12：03通道 0x13：04通道 0x14：05通道 0x15：06通道 “ab”： 表示参数地址的低8位。每个参数占用2个寄存器。 实例： 第1通道的测量值，地址为0x1000，第1通道的输入信号类型的地址为0x1002； 第2通道的测量值，地址为0x1100，第2通道的输入信号类型的地址为0x1102； ⚫使用本模块时，读取通道测量值时，请注意先判断状态字，以便获取通道的状态信息，排除通道 ⚫管理密码： 分钟有效，超过1分钟自动清空。 ⚫数字滤波时间常数： 用于克服信号不稳定造成的显示波动，设定的值越大，作用越强，但对输入信号的变化反映越慢。 该参数出厂设置为。 1 ⚫冷端补偿修正值： 减小。不需要冷端补偿时，可将该参数设置为。 |
| --- | --- |

| ⚫冷端温度值： 返回的温度值是当前【冷端选择】情况下的冷端温度值，即： 冷端选择为“固定值”时，返回【冷端固定值】 冷端选择为“内部冷端传感器”时，返回内部冷端传感器的测温值 冷端选择为“外部通道”时，返回【冷端通道号】对应通道的测温值 ⚫仪表的部分参数间存在相互关系，或者设置后会触发一系列内部功能，在此说明。 参数地址 参数名称 参数说明 通讯配置类参数修改后重新初始化通讯配置 通讯修改仪表地址后， 0x4004 模块通讯地址 从下一条通讯指令开始需要按照新仪表地址处理。 通讯修改仪表通讯速率后， 0x4006 通讯速率 从下一条通讯指令开始需要按照新通讯速率处理。 通讯修改仪表通讯指令的校验方式后， 校验方式 0x4008 从下一条通讯指令开始需要按照新通讯速率处理。 联系我们 7. 苏州迅鹏仪器仪表有限公司 电话： 0512-68381801 68381802 传真： 0512-68381803 68381939 网站：www.surpon.com 加鹏友圈，请扫一扫 （本说明随时更正，查阅时请以最新版本为准） 5 |  |
| --- | --- |