| 8通道万能输入模块XP2018系列 使用说明书 218DD 测量速度还受到各通道的输入信号选择参数和数字滤波时间常数的影响。 ■重要事项 基本误差： ±0.2 %F•S ◆如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故的场合，请在外部设置适当的保护电路 ◆在全部配线完成之前，请不要接通电源。否则可能导致触电、火灾、故障 ◆请勿在本产品所记载的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障 ■通讯规格 ◆请勿使用在易燃、易爆气体的场所 ◆请勿拆卸以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障 ◆本说明书如有变动，恕不通知，随时更正，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。 ◆本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。 外形及接线 1. 应答时间： μS（测量值） 1.1 外形尺寸 以下标注的尺寸单位均为mm（毫米） 接线的注意事项 1.2 ⚫ 请避免在测量电路中混入干扰 - 测量回路与电源线（电源回路）或接地回路分开。 热电偶输入的场合、请使用规定的补偿导线。 - ⚫ 热电阻输入的场合，请使用引线电阻小的线材， 线间（线制）无电阻差的线材。 3 3 1.3 按键和指示灯 开方运算选择 ： ／： ⚫ 指示灯： RXD：通讯接收指示灯 ：通讯发送指示灯 TXD POW/SET：电源和操作指示灯 Modbus ⚫ 按键： 指示灯左侧的K1按键，是通讯的特殊功能键。当按住该按键上电时，模块按默认通讯参数进行通 讯：通讯协议为 协议，地址为 ，通讯速率为 ，偶校验，个停止位。 Modbus RTU 01 19200bps 1 此时， 指示灯每秒闪烁 次。 POW/SET 1 2. 规格 ■基本规格 电源电压： 10 ~ 32VDC 0：1s – 50/60Hz 消耗功率： 小于 SPS 测量周期及电源频率 0BH 1：90ms-50Hz 0 1.2W 环境温度： -10~55℃（保存：-25~65℃） 环境湿度： ，无凝露 35~85%RH 绝对湿度： MAX. W. C 29.3 g/m3 dry air at 101.3kPa 安装位置： 室内，高度＜ 2000m 通信地址 绝缘电阻： ≥100MΩ（500V DC MEGA基准） 通信速率 注 绝缘强度： （测试条件： ，分钟） 校验方式设置 注 1000V AC 50/60Hz 1 oES 12H 4 N 抗干扰： IEC61000-4-2（静电放电)，Ⅲ级 通讯停止位选择 、可选 IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群），Ⅲ级 发送延迟 （浪涌），Ⅲ级 IEC61000-4-5 ■输入规格 测量输入： 全部通道均为万能输入，输入信号由参数设置。 输入信号说明详见【输入信号】， 输入通道数： 通道，由参数设置启用通道数。 8 隔离： 通道间不隔离，不适用于通道间有共模电压的应用现场。 设置为电压输入的通道，当输入信号过大，并超过约 时，输入通道进入保 5.5V DC 护状态，并会影响所有测量通道，但是不会损坏模块输入电路。电压信号恢复正常 | 后，模块也恢复正常的测量状态。 输入与通讯、模块供电隔离。 测量周期： 可通过参数设置，出厂默认设置为1秒（8通道） 输入信号选择为B型热电偶时，小于400℃时不保证精度。 冷端补偿精度：与冷端补偿的方式、端子处的热平衡及冷端补偿系数相关。 通讯接口： RS485 隔离： 与输入通道、模块供电隔离 通讯协议： Modbus-RTU协议（从机模式） 模块地址： 1~255可选 波特率： ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 2400 48009600 1920038400 bps 57600 bps 115200 bps 230400 bps 500 数据格式： 1位起始位，8位数据位，1位奇偶校验位，1位或2位停止位可选 奇偶校验： 校验码可选（奇校验／偶校验／无校验） 同步方式： 起止同步方式 传输模式： 双向半双工多点连接 通讯距离： ≤ ，需要使用符合的电缆和匹配电阻，优选双绞电缆 1.2km 转 计 Rt Rt 换 算 器 机 ▪▪▪▪▪▪ + - + - + - A B A B A B 仪表通讯接口仪表通讯接口 仪表通讯接口 注 意 ◆本网络中连接多台模块，请使用总线型连接方式。 ◆双芯屏敝线的屏敝层作为通讯地线，注意不可与设备保护地连接。当传输距离较远或者总线连 接中干扰较大时，传输干线的两端需分别加120Ω的终端电阻，连接在 ＋与 －之间。 485 485 参数一览 3. 通道组态参数 受密码1111保护，未设置正确的密码时不能修改参数数值 参数名称 参数名称 地址 取值范围 默认值 零点修正参数 iA 04H -99999~99999 0 满度修正参数 Fi 05H -9.9999~9.9999 1.0000 输入信号选择 （注） it 06H 0~24 1 Pt100 小数点位置 注 id 07H 2 0000.0 量程上限 Fr 08H -99999~99999 1000.0 量程下限 ur 09H -99999~99999 0 sq 0AH 0 off 1 on off 小信号切除范围 cu 0BH 0.0~0.25 0 数字滤波时间常数 Lb 0CH 1~920 1 突变滤波阈值 tH 0DH 0~99999 0 注：通道参数的寄存器地址计算方法详见 指令集中的读参数值或设置参数值命令解析。 公共组态参数 受密码1111保护，未设置正确的密码时不能修改参数数值 参数名称 参数名称 地址 取值范围 默认值 密码 oA 01H 00000~99999 启用通道数 cH 03H 1~8 8 -50~60 冷端补偿方式设置 Ld 04H 61 61 101~108 Li 冷端补偿系数 05H 0.0000~1.5000 1.0000 ： 2 75ms-60Hz 公共组态参数——通讯功能相关参数 受密码1111保护，未设置正确的密码时不能修改参数数值 参数名称 参数名称 地址 取值范围 默认值 Add 10H 1~255 1 bAud 11H 3 9600bps Stop 13H 1 2 1 Dly 16H -2 ~ 127 -1 公共组态参数——备份功能相关参数 受密码 保护，未设置密码时不能修改参数数值 2027 参数名称 参数名称 地址 取值范围 默认值 SAvE 用户备份参数 1FF1H 0：off／1：on off LoAd 恢复用户备份参数 1FF2H 0：off／1：on off dEF 使用默认参数 1FF3H 0：off／1：on off vEr 显示模块版本 1FF5H 不能设置 \ 注：设置参数前，需要先将密码oA 设置为1111。 注1：0~24对应的输入信号种类详见输入信号选择。 |
| --- | --- |

| 注：取值范围为 顺序对应： ， ， ， ， ◆ 2 0~4 0.0000 00.000000.00 0000.0 00000. 满度修正值 注3：取值范围为0~7顺序对应：2400，4800，9600，19.2K，38.4K，57.6K，115.2k(bps) ， 230.4k(bps) 般为 。 注：取值范围为 顺序对应：（无校验）， （奇校验）， （偶校验） 4 0~2 n odd EvEn 功能及相应参数说明 4. 4.1 输入信号 Li = ■ 输入 4.1.1 模块的输入信号分为热电阻或热电偶、直流电流，直流电压四类。通过参数设置输入信号时能调 出全部的信号种类。 处的测温元件测出温度，并自动进行补偿。如果将信号输入短路。模块测量值应为 下述参数必须正确设置，否则模块不能正常工作。这些参数各通道独立，需逐个通道进行设置。 端子处的实际温度。模块出厂时已按该方式设置，并经过检验。 如果订货时关于输入信号的信息完整，则模块在出厂时已按订货信息进行了设置。 ◆ 输入信号选择 选择应与模块型号及实际输入一致。该参数的值以符号形式表示，下表列出了对应关系： 序号 参数说明 序号 参数说明 0 该通道不使用 13 热电偶J分度，-210℃~1200℃ 1 热电阻Pt100，-200~850℃ 14 热电偶T分度，-270℃~400℃ 通道，否则将提示错误。 2 热电阻Cu100，-50~150℃ 15 直流电流4mA~20mA 冷端补偿方式设置应设置为指定的冷端补偿通道 。若指定为第通道为冷 3 热电阻Cu50，-50~150℃ 16 直流电流0mA~10mA 端补偿通道，则设置为101。 4 热电阻BA1，-200~650℃ 17 直流电流 0mA~20mA 可以通过冷端补偿系数参数进行修正。 5 热电阻BA2，-200~650℃ 18 直流电压 1V~5V ◆ 冷端补偿方式设置 6 热电阻G53，-50~150℃ 19 直流电压 0V~5V 设置为 -50~60时，表示采用前面所述的方式2的补偿方式。表示实际温度（-50℃~60℃） 7 热电偶K分度，-270℃~1372℃ 20 直流电压-100mV ~ 100mV 设置为61时：表示采用前面所述的方式1的补偿方式。 8 热电偶S分度，-50℃~1768℃ 21 热电偶钨铼3-钨铼25分度，0℃~2310℃ 101~108 3 9 热电偶R分度，-50℃~1768℃ 22 热电偶钨铼5-钨铼26分度，0℃~2310℃ ◆ 冷端补偿系数 10 热电偶B分度，0℃~1820℃ 0~400.0Ω电阻 通过该参数对冷端补偿精度进行调校。出厂设置为1.0000。增加该参数的数值，使补偿的温 23 11 热电偶N分度，-270℃~1300℃ 显示0.0 ~ 400.0电阻值 度增加；减小该参数的数值，使补偿的温度减小。不需要冷端补偿时，可将该参数设置为0。 12 热电偶E分度，-270℃~1000℃ 24 远传压力表 40 ~ 370Ω 注： 热电阻、热电偶输入断线时，通讯读取的测量值为99999 4-20mA电流小于3.5mA、1-5V电压输入小于等于0.8V时，通讯读取的测量值为-99999 oFF on ★将暂时不关心的通道对应的输入信号选择参数设为0。屏蔽该通道不参与测量。通讯读取 oFF on 的测量值为-88888 。 恢复用户备份参数 ★如果冷端补偿方式设置参数已经将该输入通道设置为冷端补偿通道，则不能将该输入通道 的输入信号设置为热电偶输入。 ★设置为电压输入的通道，若输入电压过大，并超过约5.5V时，输入通道进入保护状态，并 会影响所有测量通道，但是不会损坏模块输入电路。此时通讯读取的测量值为99999 。电 压信号恢复正常后，模块也恢复正常的测量状态。 ◆ 启用通道数 由该参数设置实际应用的通道数，设置范围从1到8。 ◆ 小数点位置—— 测量值小数点位置选择 热电阻输入通道：只能选择为0000.0。 热电偶输入通道：只能选择为0000.0或00000. 2个位置。 电流、电压、远传压力表输入的通道：根据需要选择 ， ， ， 或 0.0000 00.000000.00 0000. 0 数据格式：每个字节的格式为：1位起始位，8位数据位，1位奇偶校验位，1~2位停止位。 00000. 共5个位置。 ◆ 量程下限、上限 这两个参数用于设置电流、电压、远传压力表的通道输入信号的起点和终点对应显示值的起 点和终点。 热电阻、热电偶输入的通道与这两个参数无关，不用设置。 ◆ 开方运算选择 用于设置是否开放开方运算功能。 开方运算功能只在输入信号选择设置为电流、电压信号时有效，在其它类型输入信号下， 设置开方运算选择参数为 on，也不具备开方运算功能。 ◆ 小信号切除范围 设置范围为0.00~0.25，表示按量程上限参数的0%~25%的范围，小于该范围均显示为0。 本模块支持以下Modbus通讯指令： 小信号切除功能只在输入信号选择设置为电流、电压信号时有效，在其它类型输入信号 下，设置了此参数也不具备小信号切除功能。 ◆ 惯性滤波时间常数 读输入寄存器 0x04 设置范围1~920，低两位1~20用于惯性滤波时间常数，最高位0~9用于突变滤波延迟时间（单 位为）。 s 惯性滤波用于克服信号不稳定造成的显示波动。设定的数值越大，滤波作用越强，但对输入 信号的变化反映越慢。 1  1  滤波后测量值=本次测量值 +上次测量值1-   滤波常数  滤波常数 式）的方法。例如：测量值、参数值。因此这些指令中的寄存器地址、寄存器个数总应该为偶数。且这 ◆ 突变滤波阈值 些指令中的寄存器个数最大为 ，即允许一条指令读取或设置 个连续的寄存器（即读取或设置连续 与惯性滤波时间常数配合使用，用于克服信号突变造成的显示波动。 个参数）。 设置为0时，则关闭突变滤波功能；设置为非0数值时，前面叙述的惯性滤波时间常数参数 的最高位设置为突变滤波延迟时间（单位为）。 s 例：突变滤波阈值设置为 ，惯性滤波时间常数设置为 100 210 本命令读取巡检仪～通道的测量值。 则表示：若本次测量值与上一次测量值的差值小于100时，采用10作为惯性滤波常数进行惯 性滤波。当前测量值与上一次测量值的差值大于等于100时，如果在2秒内发生了反向的突变且幅 度超过 ，则认为此突变是无效的。如果在 秒后，测量值与突变前的测量值的差值仍大于等于 命令名称 命令类型 命令码 100 2 ，则将测量值刷新为当前测量值。 主机发送 100 AA04BBBBDDDDCCCC ■ 4.1.2 零点和满度修正 AA04EE(data)CCCC 通过测量过程得到的工程量，可能会由于传感器、变送器或模块的各种原因而存在误差，通 过模块提供的修正功能，可以有效地减小误差，提高系统的测量、控制精度。 修正公式：修正后的测量值＝（修正前的测量值＋零点修正值 ）×满度修正值 iA Fi 调校时应先进行零点修正，再进行满度修正。 ◆ 零点修正值 用户自行修正零点时，取修正前的测量值的负值做为零点修正值即可。出厂设置一般为。 0 | 用户自行修正满度时，取修正满度值Fi = 实际值／测量值，并在此基础上微调。出厂设置一 1.0000 ■ 4.1.3 冷端补偿 热电偶产生的mV值反映了工作端与参考端（冷端）的温度差，需要进行冷端补偿后才能得到 工作端的实际温度。根据实际接线情况有三种补偿方式。 用户自行修正满度时，取冷端补偿系数 实际测量值／当前测量值，并在此基础上微调。 出厂设置一般为 。 1.0000 补偿后的mV值＝热电偶产生的mV值＋冷端温度对应的mV值 方式1：热电偶的补偿导线直接连到模块端子。冷端温度即为端子处的温度。模块通过端子 冷端补偿方式设置必须设置为61。 如果认为冷端补偿有误差，可通过冷端补偿系数参数进行修正。该参数的值增大 时，补偿的温度增加，该参数的值减小时，补偿的温度减小。 方式：热电偶的补偿导线接到恒温装置，冷端温度为恒温装置的实际温度。 2 冷端补偿方式设置应设置为恒温装置的实际温度（-50~60℃）。 方式3：选择1~6通道中的任意一个通道作为冷端补偿通道。所选的通道必须是热电阻测量 101~108 1 设置为 时：表示采用前面所述方式 的补偿方式。 4.2 备份功能 ◆ 用户备份参数， ， 可选 默认为 ，设置为 时，立即启用用户备份功能，将所有用户组参数备份。 ◆ 默认为oFF，设置为on时，所有的用户组参数立即恢复为已经备份在模块内的参数。 ◆ 使用默认参数 默认为oFF，设置为on时，所有的用户组参数立即恢复为有效的出厂参数。 ◆ 显示模块版本 可通讯读取模块版本号。该参数不可设置，只能查看。 5. Modbus指令集 5.1 RTU传输模式 ◆发送延迟 模块向主机发送应答前的延迟，单位为us。此仪表的应答速度比较快，在主机为单片机等情况 下，主机可能来不及接收应答，从而造成错误。设置为 且 通讯协议时，仪表会完全按照 -1 MODBUS MODBUS国标来处理响应速度。 Modbus报文RTU帧： 起始 地址 功能码 数据 CRC校验 结束 ≥3.5字符 8位 8位 N×8位 16位 ≥3.5字符 命令集 5.2 命令类型 通讯功能码 命令内容 Modbus Modbus 读测量值 读冷端测量值 读多个寄存器 读模块参数 0x03 写多个寄存器 修改模块参数 0x10 注：0x04，0x03，0x10指令中的数据采用两个寄存器表示1个32bit浮点数（IEEE-754标准格 32 32 16 读测量值 5.3 1 8 每个通道的测量值定义为 个连续的输入寄存器。各通道测量值寄存器地址详见下表。 2 读测量值 从机应答 命令码中字符的说明： 字符 内容 说明 “AA” 模块通讯地址 01~255（十六进制01H～FFH） “04” 功能码 读测量值的起 （注意应为偶数，每个通道占用2个寄存器地址）： “ ” BBBB 始地址 通道寄存器地址详见下表 “DDDD” 要读取的寄存 DDDD=要读取的通道数×2 |
| --- | --- |

| 器个数 “ ” 写入的参数值 返回的数据字 数值上等于 × DDDD 2 非数值类的参数的值表示的含义，详见【参数一览】 “EE” 节数 “ ” 校验值 CCCC CRC “ ” 返回的测量值 各个通道的测量值，以 位浮点数表示 (data) 32 热电阻、热电偶输入断线时，通讯读取的测量值为99999 4-20mA电流小于3.5mA、1-5V电压输入小于等于0.8V 时，通讯读取的测量值为 -99999 被关闭的通道，其测量读出值为 -88888 例：读取设备地址为 01的模块的第1通道测量值： 主机发送：01 04 00 00 00 02 71 CB ⚫通讯地址错误。 从机应答： 01 04 04 44 11 B3 33 8A 54 ⚫波特率错误。 该模块当前第 通道测量值为 （ 进制 ）。 1 582.816 4411B333H ⚫ CRC校验错误。 注：通道寄存器地址列表： ⚫ 通道 寄存器地址 通道 寄存器地址 5.7 异常返回 01通道测量值 0000H 02通道测量值 0002H 03通道测量值 0004H 04通道测量值 0006H 05通道测量值 0008H 06通道测量值 000AH 07通道测量值 000CH 08通道测量值 000EH CH1冷端测量值 0010H CH8冷端测量值 0012H 读参数值 5.4 本命令读取模块的参数值。 每条命令最多可以读取 个地址连续的参数。 16 每个参数定义为2个保持寄存器。返回参数值用32位浮点数表示。 读取1个参数时如果此参数不存在，返回错误码。一次读取多于1个参数时，如果有的参数不存 在或者都不存在，返回错误码。 命令名称 命令类型 命令码 主机发送 AA03BBBBDDDDCCCC 读参数值 非法功能 接收到的功能码是不允许的操作 从机应答 AA03EE(data)CCCC 命令码中字符的说明： 字符 内容 说明 “ ” 模块通讯地址 （十六进制 ～ ） AA 01~255 01H FFH “ ” 功能码 03 参数地址 公共参数的地址计算方法如下： 要读取的参数的 参数地址 = 地址×2 “BBBB” 寄存器起始地址 通道参数地址的计算方法如下： 参数地址 地址 （通道号）× × = 0x400 + [ + -1 0xB ] 2 其中地址看【参数一览】 要读取的参数 DDDD=要读取的参数个数×2 “ ” DDDD 对应的寄存器个数 返回的包含参数值 数值上等于DDDD×2 电话：0512-68381801 68381802 “ ” EE 的数据字节个数 “ ” 校验值 CCCC CRC “ ” 返回的参数值 以 位浮点数表示 (data) 32 网站： 非数值类的参数的值表示的含义，详见【参数一览】 例：读取设备地址为01的模块的通道2的零点修正参数 iA 参数： 计算参数地址 = 0x424 （本说明随时更正，查阅时请以最新版本为准） 主机发送： 01 03 04 24 00 02 85 30 从机应答： 01 03 04 43 48 00 00 6F A1 通道2的iA参数数值是200.0（16进制显示43H 48H 00H 00H） 设置参数值 5.5 本命令修改模块中的参数值。 每个参数定义为2个保持寄存器。参数值用32位浮点数表示。 每条命令最多可以修改16个地址连续的参数。 修改除密码外的参数时首先必须把密码写为 ，然后再修改想要修改的参数。 1111 修改 个参数时如果此参数不存在，返回错误码。一次修改多于 个参数时，如果有的参数不存 1 1 在或者都不存在，返回错误码。 命令名称 命令类型 命令码 主机发送 AA10BBBBDDDDEE(data)CCCC 修改参数值 从机应答 AA10BBBBDDDDCCCC 命令码中字符的说明： 字符 内容 说明 “AA” 模块通讯地址 （十六进制 ～ ） 01~255 01H FFH “ ” 功能码 10 参数地址 公共参数的地址计算方法如下： 要修改的参数的 参数地址 =地址×2 “BBBB” 寄存器起始地址 通道参数地址的计算方法如下： 参数地址 地址 （通道号）× × =0x400 + [ + -1 0xB ] 2 其中地址看【参数一览】 要修改的参数对应 DDDD=要修改的参数个数×2 “ ” DDDD 的寄存器个数 写入的包含参数值 数值上等于DDDD×2 “ ” EE 的数据字节个数 “CCCC” CRC校验值 | (data) 以32位浮点数表示 例：把地址为 的模块，参数地址为 参数（冷端补偿方式）改为 ： 01 04 61 主机发送： 01 10 00 02 00 02 04 44 8A E0 00 0E AC 从机应答：01 10 00 02 00H 02 E0 08 主机发送：01 10 00 08 00 02 04 42 74 00 00 A6 6B 从机应答： 01 10 00 08 00 02 C0 0A 即先设置密码为 。然后再设置参数值。 1111 模块不响应的情况 5.6 命令长度输入错误。 当模块接受到主机发送的指令，在处理过程中出现异常时，将返回异常码。 命令名称 命令类型 命令码 异常返回 从机应答 AABBDDCCCC 命令码中字符的说明： 字符 内容 说明 “AA” 模块的通讯地址 01~255（十六进制01H～FFH） “BB” 差错码 数值上等于主机发送命令中的功能码＋80H 描述了出现的异常类型， “DD” 异常码 符合 协议标准（ ） Modbus 01/02/03/04 “ ” 校验值 CCCC CRC Modbus异常码 代码 名称 含义 01 非法数据地址 接收到的数据地址是不允许的地址； 02 例如：模块具有100个参数，尝试读取起始地址96和参 数个数5的读模块参数命令会产生异常码02 03 非法数据值 接收到的数据域中包含的是不允许的值 04 从站设备故障 当模块正在试图执行请求的操作时，产生不可恢复的错 误。例如：在通讯修改参数值时，发现密码 参数未被 OA 置为 1111 联系我们 6. 苏州迅鹏仪器仪表有限公司 传真： 0512-68381803 68381939 www.surpon.com 加鹏友圈，请扫一扫 |
| --- | --- |