| 8路I/O模块XP3018系列 使用说明书 318DE ■重要事项 ◆如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故的场合，请在外部设置适当的保护电路 ◆在全部配线完成之前，请不要接通电源。否则可能导致触电、火灾、故障 ◆请勿在本产品所提供的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障 转 计 ◆请勿使用在易燃、易爆气体的场所 ◆请勿拆卸以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障 ◆本说明书如有变动，恕不通知，随时更正，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。 ◆本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。 外形及接线 1. 1.1 外形尺寸 以下标注的尺寸单位均为mm（毫米） 接中干扰较大时，传输干线的两端需分别加 的终端电阻，连接在485＋与485－之间。 接线的注意事项 1.2 ⚫ 为了防止误动作，请不要给不使用的端子接任何线。 1.3 按键和指示灯 ⚫ 指示灯： 注：取值范围为 顺序对应： ， ， ， ， ， ， ， RXD：通讯接收指示灯 ：通讯发送指示灯 TXD 注4：取值范围为0~2顺序对应：n（无校验），odd（奇校验），EvEn（偶校验） ：电源和操作指示灯 POW/SET 注5：详见5.1 RTU传输模式。 ⚫ K1按键： 指示灯左侧的K1按键，是通讯的特殊功能键。当按住该按键上电时，模块按默认通讯参数进行通 功能及相应参数说明 讯：通讯协议为 协议，地址为 ，通讯速率为 ，偶校验，个停止位。 Modbus RTU 01 19200bps 1 此时， 指示灯每秒闪烁 次。 POW/SET 1 2. 规格 模块提供 个独立的通道，开关量输入、继电器输出、模拟量输出 种功能可选择。出厂时已按用 ■基本规格 Aot1 ~ Aot8 1 ~ 8 电源电压： 10 ~ 32VDC 消耗功率： 小于8 W 环境温度： -10~55℃（保存：-25~65℃） 环境湿度： ，无凝露 0 (4~20)mA模拟输出 3 (1~5)V模拟输出 35~85%RH 绝对湿度： MAX. W. C 29.3 g/m3 dry air at 101.3kPa 1 (0~10)mA模拟输出 4 (0~5)V模拟输出 安装位置： 室内，高度＜2000m 2 (0~20)mA模拟输出 MΩ 绝缘电阻： ≥100 （500V DC MEGA基准） (0 ~10)V模拟输出时，只有模块内部硬件电路不同，输出类型需设置为 (0~5)V。 绝缘强度： （测试条件： ，分钟） 1000V AC 50/60Hz 1 模拟量输出由通讯命令控制，模块接收到主机数据，就将该数值转成模拟量输出。主机发出的数 抗干扰： （静电放电，Ⅲ级 据格式为百分数，范围为 ，输出的绝对值由模块决定。输出计算方法： IEC61000-4-2 ) -6.3% ~ +106.3% IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群），Ⅲ级 输出值 输出下限值 （通讯接收到的百分比×输出量程） IEC61000-4-5（浪涌），Ⅲ级 ■选配规格 输出通道数： 1~8通道，可选择AO（模拟量输出）、DO（开关量输出）或者DI（开关量 ◆ 恢复出厂参数 输入）。AO、DO和DI的通道总数不能超过8通道。 默认为 ，设置为 时，所有的用户组参数立即恢复为出厂参数。 模拟量输出：光电隔离，分辨率： ，负载能力： Ω 1/10000 600 ◆ 显示模块版本 输出信号由参数设置详见【模拟量输出】 开关量输出：继电器输出，250V AC/3A，阻性负载 开关量输入：外部高电平输入10~30V DC有效。 隔离： 通道间隔离 通道与通讯、模块供电隔离 ■通讯规格 通讯接口： RS485 数据格式：每个字节的格式为：位起始位，位数据位，位奇偶校验位， 位停止位。 隔离： 与输出（输入）通道、模块供电隔离 | 通讯协议： 协议（从机模式） Modbus-RTU 模块地址： 1~255可选 波特率： 2400／4800／9600／19200／38400 bps／57600 bps／115200 bps／230400 bps 数据格式： 位起始位，位数据位，位奇偶校验位，位或 位停止位可选 1 8 1 1 2 奇偶校验： 校验码可选（奇校验／偶校验／无校验） 同步方式： 起止同步方式 传输模式： 双向半双工多点连接，1：N（N＝1～32） 通讯距离： ≤ ，需要使用符合的电缆和匹配电阻，优选双绞电缆 1.2km Rt Rt 换 算 器 机 ▪▪▪▪▪▪ A+B- A+B- A+B- 仪表通讯接口仪表通讯接口 仪表通讯接口 注 意 ◆本网络中连接多台模块，请使用总线型连接方式。 ◆双芯屏敝线的屏敝层作为通讯地线，注意不可与设备保护地连接。当传输距离较远或者总线连 120Ω 3. 参数一览 公共组态参数 受密码 保护，未设置正确的密码时不能修改参数数值 1111 参数名称 参数名称 地址 取值范围 默认值 oA 密码 01H 0000~9999 Aot1 ~ Aot 8 0~4 1 ~ 8通道模拟量输出类型选择 0AH ~ 11H 4-20mA （注） （注） 1 2 公共组态参数——通讯功能相关参数 受密码1111保护，未设置正确的密码时不能修改参数数值 参数名称 参数名称 地址 取值范围 默认值 通信地址 Add 20H 1~255 1 通信速率 注 bAud 21H 3 9600 校验方式设置 注 oES 22H 4 0 通讯停止位选择 、可选 Stop 24H 1 2 1 发送延迟 DLY 25H -2 ~ 127 -1 公共组态参数——备份、通讯功能相关参数 受密码 保护，未设置密码时不能修改参数数值 2027 参数名称 参数名称 地址 取值范围 默认值 dEF 恢复出厂参数 1FF3H 0：off／1：on off VER 显示模块版本 1FF5H 不能设置 \ 注：设置参数前，需要先将密码oA 设置为1111。 注：只有相应的通道配置为模拟量输出时，才有本通道的 参数。例如：第、通道配置为模拟 1 Aot 7 8 量输出时，才有Aot7、Aot8需要设置。 注2: 0~5顺序对应：4-20mA，0-10mA，0-20mA，1-5V，0-5V 3 0~7 2400 4800 9600 19.2K 38.4K 57.6K 115.2k(bps) 230.4k(bps) 4. 模拟量输出 4.1 8 3 户订货需求配置。 ◆ ： 通道模拟量输出类型选择 若 通道并非全是模拟量输出时，只有选择为模拟量输出的通道需要设置输出类型。对应 1 ~ 8 关系如下： 序号 对应输出类型 序号 对应输出类型 = + 4.2 备份功能 off on 可通讯读取模块版本号。该参数不可设置，只能查看。 指令集 5. Modbus 传输模式 5.1 RTU 1 8 1 1~2 Modbus报文RTU帧： |
| --- | --- |

| 起始 地址 功能码 数据 校验 结束 CRC ≥ 字符 位 位 ×位 位 ≥ 字符 3.5 8 8 N 8 16 3.5 命令集 命令码中字符的说明： 5.2 本模块支持以下 通讯指令： Modbus Modbus命令类型 Modbus通讯功能码 命令内容 “0F” 功能码 设置模拟量输出值 要设置的继电器输0~7对应1~8点继电器输出 写多个寄存器 0x10 设置继电器输出状态 修改模块参数 要设置的继电器输 个继电器输出 写多个线圈 设置继电器输出状态 出的个数 0x0F 读模拟量输出值 设置的包含开关量数值上等于 0x03 读多个寄存器 读模块参数 “EE” 状态的数据字节个 读继电器输出状态 数 0x01 读离散量输入 读开关量输入 “CCCC” CRC校验值 0x02 注：0x10，0x03指令中的数据采用两个寄存器表示1个32bit浮点数（IEEE-754标准格式）的 方法。 例如：输出值、参数值。因此这些指令中的寄存器地址、寄存器个数总应该为偶数。且这些指令 中的寄存器个数最大为 ，即允许一条指令读取或设置 个连续的寄存器（即读取或设置连续 个 32 32 16 参数）。 例：设置地址为 01的模块的第1、2点继电器闭合： 设置输出值或参数值 5.3 本命令设置模块的模拟量输出或者修改参数值。 每个参数定义为2个保持寄存器。参数值用32位浮点数表示。 每条命令最多可以修改16个地址连续的参数。 修改除密码外的参数时首先必须把密码写为 ，然后再修改想要修改的参数。 本命令读取模块的模拟量输出或者参数值。 1111 修改 个参数时如果此参数不存在，返回错误码。 每条命令最多可以读取16个地址连续的参数。 1 一次修改多于1个参数时，如果有的参数不存在或者都不存在，返回错误码。 每个参数定义为2个保持寄存器。返回参数值用32位浮点数表示。 命令名称 命令类型 命令码 主机发送 AA10BBBBDDDDEE(data)CCCC 设置参数值 从机应答 AA10BBBBDDDDCCCC 命令码中字符的说明： 字符 内容 说明 “AA” 模块通讯地址 （十六进制 ～ ） 01~99 01H 63H “ ” 功能码 10 参数地址 = 地址×2 其中地址见【参数一览】 要修改的参数的 设置模拟量输出时，1~8通道模拟量输出对应地址为： “BBBB” 要读取的参数的 其中地址见【参数一览】 寄存器起始地址 “ ” （0x2200+n）×2 BBBB 设置继电器输出时，1~8通道继电器输出对应地址为： 0x4400 要修改的参数对应 DDDD=要读取的参数个数×2 DDDD “ ” 对应的寄存器个数 DDDD 的寄存器个数 写入的包含参数值 数值上等于 × DDDD 2 的数据字节个数 “ ” EE 的数据字节个数 “CCCC” CRC校验值 “(data)” 写入的参数值 以 位浮点数表示 32 非数值类的参数的值表示的含义，详见【参数一览】 非数值类的参数的值表示的含义，详见【参数一览】 设置模拟量输出时，写入的数值为输出的百分比。范 围为 -6.3% ~ +106.3% 设置继电器输出时，将32位浮点数解析为2进制数据 表示开关量状态，每1bit代表1点开关量： 二进制“”表示开关量状态为 、 1 ON 二进制“”表示开关量状态为 。 0 OFF 其中，最低位（ ）为开关量起始通道 LSB 例：读取地址为01的模块，第3通道模拟量输出值： 例：地址为01的模块，把参数地址为0AH的参数数值改为2（第1通道的模拟量输出改为 0~20mA输出）： 主机发送： 从机应答： 01 10 00 02 00H 02 E0 08 主机发送：01 10 00 14 00 02 04 40 00 00 00 E6 90 读继电器输出 从机应答：01 10 00 14 00 02 01 CC 即先设置密码为1111（16进制显示44H 8AH E0H 00H）。然后再设置参数值为2（16进制显示 ）。 40H 00H 00H 00H 例：地址为01的模块，第3通道模拟量输出设置为50.0%： 主机发送： 读继电器状 主机发送 AA01BBBBDDDDCCCC 01 10 44 06 00 02 04 42 48 00 00 E4 E8 从机应答：01 10 44 06 00 02 B5 39 态 从机应答 AA01EE(data)CCCC 模块第3通道模拟量输出按50.0%（16进制显示42H 48H 00H 00H）转换输出。如果模块的输出 命令码中字符的说明： 量程为 ，收到该值后将输出 （ ＋ × ＝ ）。 4-20mA 12mA 4mA0.50 16mA 12mA 字符 内容 说明 例：设置地址为 01的模块的第1、2点继电器闭合： 主机发送： “01” 功能码 01 10 44 00 00 02 04 40 40 00 00 E4 B8 从机应答： 要读取的继电器状 地址0000H 01 10 44 00 00 02 55 38 若模块的第1、2通道均是继电器输出，则第1、2点继电器闭合（输出状态为03，二进制表示为 00000011）。 要读取的继电器状 1~8个继电器状态 5.4 设置继电器输出 ⚫ 本命令可设置模块1~8个通道的继电器输出。 ⚫ 用1字节16进制数据00H~FFH由低位到高位顺序表示8点继电器输出状态。 | 命令名称 命令类型 命令码 设置继电器输 主机发送 AA0FBBBBDDDDEE(data)CCCC 出 从机应答 AA0FBBBBDDDDCCCC 字符 内容 说明 “AA” 模块通讯地址 01~99（十六进制01H～63H） “BBBB” 出起始通道 1~8 “DDDD” 1 “(data)” 设置的继电器状态 1字节16进制数据表示，每1bit代表1点开关量： 二进制“”表示开关量状态为 ； 1 ON 二进制“”表示开关量状态为 。 0 OFF 其中，最低位（LSB）为开关量起始通道 主机发送： 01 0F 00 00 00 02 01 03 9E 96 从机应答： 01 0F 00 00 00 02 D4 0A 若模块的第1、2通道均是继电器输出，则1、2点继电器闭合。 读输出值或参数值 5.5 读取 个参数时如果此参数不存在，返回错误码。 1 一次读取多于 个参数时，如果有的参数不存在或者都不存在，返回错误码。 1 命令名称 命令类型 命令码 主机发送 AA03BBBBDDDDCCCC 读参数值 从机应答 AA03EE(data)CCCC 命令码中字符的说明： 字符 内容 说明 “AA” 模块通讯地址 01~99（十六进制01H～63H） “03” 功能码 参数地址 地址× = 2 寄存器起始地址 读取模拟量输出时， 通道模拟量输出对应地址为： 1~8 （0x2200+n）×2 要读取的参数 DDDD=要读取的参数个数×2 “ ” 返回的包含参数值 数值上等于DDDD×2 “EE” “ ” 校验值 CCCC CRC “ ” 返回的参数值 以 位浮点数表示 (data) 32 读取模拟量输出时，读出的数值为输出的百分比。范围 为-6.3% ~ +106.3% 例：读取地址为01的模块，参数地址为0AH的参数值（第1通道的模拟量输出类型）： 主机发送： 01 03 00 14 00 02 84 0F 从机应答：01 03 04 40 00 00 00 EF F3 参数地址为0AH（第1通道模拟量输出类型选择）数值是2（16进制显示40H 00H 00H 00H） 主机发送：01 03 44 06 00 02 30 FA 从机应答： 01 03 04 42 48 00 00 6E 5D 模块第 通道模拟量输出按 （ 进制显示 ）转换输出。如果模块的输 3 50.0%16 42H 48H 00H 00H 出量程为4-20mA，收到该值后将输出12mA（4mA＋0.50×16mA＝12mA）。 5.6 ⚫本命令读取仪表 点继电器输出的状态。 1~8 ⚫用1字节16进制数据00H~FFH由低位到高位顺序表示8点继电器输出状态。 命令名称 命令类型 命令码 “AA” 仪表通讯地址 01~99（十六进制01H～63H） “ ” BBBB 态的地址 “DDDD” 态的个数。 返回的包含继电器 数值上等于1 “EE” 状态的数据字节个 数 “CCCC” CRC校验值 |
| --- | --- |

| “ ” 返回的继电器状态 字节 进制数据表示，每 代表 点开关量： (data) 1 16 1bit 1 注：选配规格仅对模块的选配功能进行说明。模块型号的详细选择指导请参照选型样本。 二进制“”表示继电器状态为 ； 1 ON 例：①型号为：XP3018-0A0K8M1，表示选择8通道模拟量输出，且模拟量输出类型选择为 二进制“0”表示继电器状态为OFF。 ，没有继电器输出和开关量输入功能。 其中，最低位（LSB）为继电器起始通道 ②型号为： ，表示选择 通道开关量输入，及 通道模拟量输出，且模拟量 例：读地址为 的仪表的 点继电器状态 01 8 命令： 01 01 00 00 00 08 3D CC 应答：01 01 01 03 11 89 应答表示该仪表的继电器状态为03，二进制表示为0011 高位在前，即表示第 点继电器状态为 （二进制） 1,2 on 1 5.7 读开关量输入 ⚫ 本命令读取仪表1~8点开关量输入的状态。 ⚫ 用 字节 进制数据 由低位到高位顺序表示 点开关量输入的状态。 1 16 00H~FFH 8 命令名称 命令类型 命令码 主机发送 读开关量输 AA02BBBBDDDDCCCC 入状态 从机应答 网站： AA02EE(data)CCCC www.surpon.com 命令码中字符的说明： 字符 内容 说明 “ ” 仪表通讯地址 （十六进制 ～ ） AA 01~99 01H63H （本说明随时更正，查阅时请以最新版本为准） “ ” 功能码 02 要读取的开关量输地址 0000H “BBBB” 入的地址 要读取的开关量输1 ~ 8点开关量输入 “ ” DDDD 入的个数。 返回的包含开关量数值上等于1 “ ” 状态的数据字节个 EE 数 “ ” 校验值 CCCC CRC “ ” 返回的开关量输入 字节 进制数据表示，每 代表 点开关量： (data) 1 16 1bit 1 的状态 二进制“1”表示开关量状态有效（高电平）； 二进制“0”表示开关量状态无效（低电平）。 其中，最低位（ ）为开关量起始通道 LSB 例：读地址为 的仪表的 点开关量输入状态 01 8 命令：01 02 00 00 00 08 79 CC 应答：01 02 01 20 A0 50 应答表示该仪表的开关量输入状态为 ，二进制表示为 20 00100000 高位在前，即表示第 点开关量输入有效（高电平，二进制） 6 1 模块不响应的情况 5.8 ⚫ 通讯地址错误。 ⚫ 波特率错误。 ⚫ CRC校验错误。 ⚫ 命令长度输入错误。 5.9 异常返回 当模块接受到主机发送的指令，在处理过程中出现异常时，将返回异常码。 命令名称 命令类型 命令码 异常返回 从机应答 AABBDDCCCC 命令码中字符的说明： 字符 内容 说明 “AA” 模块的通讯地址 01~99（十六进制01H～63H） “BB” 差错码 数值上等于主机发送命令中的功能码＋80H 描述了出现的异常类型， “ ” 异常码 DD 符合 协议标准（ ） Modbus 01/02/03/04 “ ” 校验值 CCCC CRC Modbus异常码 代码 名称 含义 非法功能 接收到的功能码是不允许的操作 01 非法数据地址 接收到的数据地址是不允许的地址； 02 例如：模块具有100个参数，尝试读取起始地址96和参 数个数5的读模块参数命令会产生异常码02 03 非法数据值 接收到的数据域中包含的是不允许的值 04 从站设备故障 当模块正在试图执行请求的操作时，产生不可恢复的错 误。例如：在通讯修改参数值时，发现密码 参数未被 OA 置为 1111 型号说明 6. 型号 说明 0表示无继电器输出，1 ~ 8点继电器输出，8点均为常开+ 继电器输出（选件） 0A ~ 8A 常闭触点 开关量输入（选件） 0K ~ 8K 0表示无开关量输入，1 ~ 8点外部开关量输入 0M~ 8M 0表示无模拟量输出，1 ~ 8路模拟量输出 1 电流输出（4-20）mA、（0-20）mA、（0-10）mA 模拟量输出（选件） 2 电压输出（0-5）V、（1-5）V 3 电压输出（0-10）V | 4-20mA XP3018-0A4K4M1 4 4 输出类型选择为4-20mA，没有继电器输出功能。 ③型号为：XP3018-2A2K4M2，表示选择2点继电器输出、2点开关量输入，及4通道模拟量 输出，且模拟量输出类型选择为 。 0-5V 联系我们 7. 苏州迅鹏仪器仪表有限公司 电话：0512-68381801 68381802 传真：0512-68381803 68381939 加鹏友圈，请扫一扫 |
| --- | --- |